## МКД_1
План мероприятий по подготовке жилищного фонда
ООО «УО "Маяк"
к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
1. Общие сведения по объекту
1.1 | Адрес объекта | пр.Победы,д.14
1.2 | Муниципальное образование | г. Липецк
1.3 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Многоквартирный дом
1.4 | Единая теплоснабжающая организация | АО «Квадра»-«Липецкая генерация»
1.5 | Год постройки | 1969
1.6 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции | -
1.7 | Количество подъездов | 4
1.8 | Материал стен | панели
1.9 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа | есть
1.10 | Наличие чердака | нет
2. Характеристика объекта
2.1 | Количество жилых помещений | 60
2.2 | Количество нежилых помещений | 0
2.3 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП) | 3552,2
2.4 | Общая площадь жилых помещений | 2709,0
2.5 | Общая площадь нежилых помещений | 0
2.6 | Отапливаемый объем | 11043
3. Инженерные системы и оборудование объекта
3.1 | Тепловой ввод | 1 ввод
3.2 | Тепловой пункт | 1 шт.
3.3 | Тип системы теплоснабжения | централизованная (ненезависимая)
3.4 | Схема подключения | закрытая
3.5 | Внутридомовая система отопления | однотрубная
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
3.6 | Тип системы ГВС, наличие циркуляции | централизованая (открытая)
3.7 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН) | есть
3.8 | Материал трубопроводов | сталь (ВГП)
3.9 | Водопроводный ввод | 1 ввод
3.10 | Водомерный узел | нет
3.11 | Материал трубопроводов | сталь (ВГП)
3.12 | Электрический ввод | 2 ввода
3.13 | Наличие прибора учета электроэнергии | есть
3.14 | Ввод газоснабжения | есть
3.15 | Система АППЗ и дымоудаления | нет
3.16 | Система приточно-вытяжной вентиляции | есть
3.17 | Лифты, подъемники | нет
4. Схема подачи ресурса на объект
4.1 | теплоснабжение | централизованная
4.2 | водоснабжение | централизованная
4.3 | водоотведение | централизованная
4.4 | электроснабжение | централизованная
4.5 | газоснабжение | централизованная
5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов
5.1 | Начало отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 03.10.2022 г.
| 2023-2024 г.г. | 09.10.2023 г.
| 2024-2025 г.г. | 14.10.2024 г.
5.2 | Завершение отопительного сезона
| 2022-2023 г.г. | 12.04.2023 г.
| 2023-2024 г.г. | 08.04.2024 г.
| 2024-2025 г.г. | 16.04.2025 г.
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
5.3 | Погодные условия
| Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2021-2022 г.г. | 8 дней от -20 ºС до -15 ºС 21 день от -15 ºС до -10 ºС 33 дня от -10ºС до -5 ºС | Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit/climate_sprav-otopit_2793001776.php
| Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2022-2023 г.г. | 5 дней от -21 ºС до -16 ºС 8 дней от -16 ºС до -11 ºС 30 дней от -11 ºС до -5 ºС | Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit/climate_sprav-otopit_2793001776.php
| Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2023-2024 г.г. | 6 дней от -25 ºС до -18 ºС 9 дней от -18 ºС до -12 ºС 29 дней от -12 ºС до -6 ºС | Согласно данным с интернет ресурса https://climate-energy.ru/weather/spravochnik/otopit/climate_sprav-otopit_2793001776.php
Кол-во дней с наиболее холодной температурой в отопительный период 2024-2025 г.г.
5.4 | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета
2021-2022 г.г.
2022-2023 г.г.
2023-2024 г.г.
5.5 | Технологические нарушения по внешним причинам
несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: зафиксировано 10 случаев за отопительный сезон
аварийная остановка котельных: не зафиксировано
| 2022-2023 г.г. | аварии на магистральных разводящих сетях: не зафиксировано
резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: зафиксировано 5 случаев нарушения гидравлического режима за отопительный сезон
изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: не зафиксировано
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: зафиксировано 7 случаев за отопительный сезон
| 2023-2024 г.г. | аварийная остановка котельных: не зафиксировано
аварии на магистральных разводящих сетях: зафиксировано 2 случая за отопительный сезон
резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: зафиксировано 3 случая нарушения гидравлического режима за отопительный сезон
изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: не зафиксировано
несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: зафиксировано 5 случаев за отопительный сезон
аварийная остановка котельных: не зафиксировано
| 2024-2025 г.г. | аварии на магистральных разводящих сетях: зафиксирован 1 случай за отопительный сезон
резкие перепады давления, гидроудар; случаи снижения параметров или отсутствие перепадов давления: зафиксирован 1 случай нарушения гидравлического режима за отопительный сезон
изменение расхода теплоносителя на вводе в МКД: не зафиксировано
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
5.6 | Технологические нарушения по внутренним причинам
некачественно выполненные ремонтные работы: не зафиксировано
самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: зафиксирован 1случай
| 2022-2023 г.г. | физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: физический износ 60%
некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): зафиксировано 3 случая некорректной работы оборудования АТП
некачественно выполненные ремонтные работы: не зафиксировано
| 2023-2024 г.г. | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: не зафиксировано
физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: физический износ 60%
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
| 2023-2024 г.г. | некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): зафиксировано 5 случаев некоррктной работы оборудования АТП
некачественно выполненные ремонтные работы: не зафиксировано
| 2024-2025 г.г. | самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: зафиксировано 2 случая
физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: физический износ 60%
некорректная работа насосов, теплообменников, автоматических (погодозависимых) регуляторов, смесительных установок (элеваторов): зафиксирован 1 случай некоррктной работы оборудования АТП
5.7 | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя
| 2022-2023 г.г. | 25 обращений
| 2023-2024 г.г. | 35 обращений
| 2024-2025 г.г. | 15 обращений
5.8 | Аварийные ситуации
| 2022-2023 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: зафиксировано 3 случая за отопительный сезон
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
| 2023-2024 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: зафиксировано 5 случаев за отопительный сезон
| 2024-2025 г.г. | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: зафиксирован 1 случай за отопительный сезон
5.9 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования
| 2022-2023 г.г. | в штатном режиме
| 2023-2024 г.г. | в штатном режиме
| 2024-2025 г.г. | в штатном режиме
6. Мероприятия организационного характера
6.0 | Проведение осмотра объекта теплоснабжения (инженерных сетей, тепловых энергоустановок и оборудования) | Срок выполнения: май 2025г.
6.1 | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: май 2025г.
6.2 | Проверка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, при необходимости внесение изменений и подготовка документов. | Срок выполнения: июнь 2025 г.
6.3 | Проверка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, при необходимости внесение изменений и подготовка документов. | Срок выполнения: до 1 августа 2025г. | Здесь акты, которые определены для расчета индекса готовности, будут включены в состав пакета документов к ОЗП
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
6.4 | Проверка наличия действующих удостоверений и протоколов проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда. В случаи необходимости обеспечение проведения обучения. | Срок выполнения: май 2025г.
6.5 | Проверка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП), при необходимости внесение изменений и подготовка документов. | Срок выполнения: до 15 июля 2025г.
6.6 | Организация и проведение периодической проверки узла учета | Срок выполнения: до 10 августа 2025г.
6.7 | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) | Срок выполнения: до 1 августа 2025г.
6.8 | Организация проведения отбора проб горячей воды / теплоносителя и химико-биологического анализа | Срок выполнения: до 15 июля 2025г.
6.9 | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | Не требуется, автоматезированный тепловой пункт
6.10 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | Срок выполнения: на постоянной основе
6.11 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | Срок выполнения: до 15 июня 2025г. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
7. Мероприятия технического характера
7.1 | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Согласно утвержденного графика гидровлических испытаний сетей АО «Квадра»-«Липецкая генерация» или по согласованию с АО «Квадра»-«Липецкая генерация»
7.2 | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок | Срок выполнения: до 30 июля 2025г. системы отопления; в системе ГВС принимаются меры по устранению при выявлении нарушений. | кол-во | т. руб. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.3 | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб | Срок выполнения: до 20 июля 2025г. | кол-во | т. руб. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.4 | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность | Срок выполнения: по согласованию с АО «Квадра»-«Липецкая генерация», но не позднее 10 августа 2025г. | кол-во | т. руб. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
7.5 | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления | Срок выполнения: по согласованию с АО «Квадра»-«Липецкая генерация», но не позднее 10 августа 2025г. | кол-во | т. руб. | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003)
|  |  | 1 | 2.5
7.6 | Ревизия и замена задвижек | не требуется | шт. | т. руб.
7.7 | Ревизия и замена вентилей, шаровых кранов | Срок выполнения: до 1 августа 2025г. | шт. | т. руб.
|  |  | 4 | 3,0
7.8 | Замена теплоизоляции | Срок выполнения: до 1 августа 2025г. | м.п. | т. руб.
|  |  | 2,6 | 0,05
7.9 | Обеспечение освещения помещений подвала | На постоянной основе |  | т. руб.
0,56
7.10 | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов | Срок выполнения: после окончания отопительного сезона 2024-2025гг. и за семь дней перед началом отопительного сезона 2025-2026гг. |  | т. руб.
1,3
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
7.11 | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО | Срок выполнения: ежегодно, согласно графика АО «Газпром газораспределение Липецк» |  | т. руб.
6,5
7.12 | Герметизация вводов | Не требуется | шт. | т. руб.
7.13 | Ремонт вводов | Не требуется | шт. | т. руб.
7.14 | Заготовка песка | Срок выполнения: до 15 августа 2025г. | куб.м. | т. руб.
|  |  | 0,16 | 0,09
7.15 | Замена внутридомовых трубопроводов | Срок выполнения: до 15 августа 2025г. | м.п. | т. руб.
|  |  | 4 | 2,08
7.16 | Установка насосов подкачки воды | Срок выполнения: до 15 августа 2025г. | шт. | т. руб.
8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания
8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | не требуется | м.п. | т. руб.
8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей, утепление подъездов | не требуется | шт. | т. руб.
8.3 | Восстановление подъездного отопление | Срок выполнения: до 1 августа 2025г. | м. | т. руб.
|  |  | 6 | 5,4
8.4 | Ремонт кровли | не требуется | кв.м. | т. руб.
8.5 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные | По данному вопросу отсутствует решение собственников помещений МКД. | шт. | т. руб.
8.6 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | не требуется |  | т. руб.
№ п/п | Наименование | Описание | Примечание
8.7 | Остекление | Срок выполнения: По мере необходимости | м2 | т. руб.
|  |  | 1 | 1,6
8.8 | Ремонт отмостки | не требуется | кв.м. | т. руб.
Главный инженер
(должность) |  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
Директор
(должность) |  | (фамилия, инициалы) | (подпись)
| Место печати | " " 20 года